## 1
[5 empty] | CONTROLE DE QUALIDADE | [16 empty] | registro nº: |  |  |  | FTQ- |  | 899
[5 empty] | Cliente: |  |  |  | ARAUCO CELULOSE DO BRASIL S.A. | [12 empty] | Local: |  |  | VIANA - ES
[5 empty] | Obra: |  |  |  | ETE ARAUCO
Data de fabricação: |  |  |  | Descrição do tanque: | [17 empty] | Linha de fabricação:
25/11/2025 |  |  |  | AERADOR 01, MBBR 01, CLARIFICADOR PRIMARIO 01, CLARIFICADOR SECUNDARIO 01, AERADOR 02, AERADOR 03, MBBR 02, CLARIFICADOR PRIMARIO 02, CLARIFICADOR SECUNDARIO 02, CLARIFICADOR SECUNDARIO 03 | [17 empty] | Sistema: |  |  | SC-14, SC-14, SC-10, SC-10, SC-14, SC-14, SC-14, SC-10, SC-10, SC-10 |  | Mesa: |  |  | PF-001
Nº da forma :
Nº do painel:
Tipo de Inserto:
Tipo do painel:
INSPEÇÃO NAS FORMAS | [22 empty] | CONFORMIDADE:
| A geometria dos formas está em conformidade com os projetos; | [23 empty] | X | J sim |  |  |  | L não
| As formas estão limpas e com desmoldante ; | [21 empty] | painel não conforme:
As bainhas estão com dimensionais e posicionamento conforme projeto;
NÃO CONFORMIDADE: | [22 empty] | DECISÃO:
[24 empty] | rejeitar |  |  | corrigir |  |  |  | aceitar
INSPEÇÃO NAS ARMADURAS | [6 empty] | Certificado (s): | [15 empty] | CONFORMIDADE:
Certificado (s): |  |  | 916100/25 - 9139854/25 - 9142107/25 - 9142134/25 | [14 empty] | As armaduras estão em conformidade com os requisitos definidos em projeto; | [6 empty] | X | J sim |  |  |  | L não
79369/25 - 914000/25 - 9108767/25 - 9108804/25 - 9142457/25 - 9108839/25 | [22 empty] | painel não conforme:
9123538/25 - 9133306/25 - 9140467/25 - 9194366/25 - 9205525/25 - 9194366/25
9212242/25 - 9188331/25 - 921005/25 - 9142143/25 - 9209652/2025 - 9188331/25
9201005/25 - 9205525/25 - 9209652/25 - 9212242/25
NÃO CONFORMIDADE: | [22 empty] | DECISÃO:
[24 empty] | rejeitar |  |  | corrigir |  |  |  | aceitar
INSPEÇÃO NOS ACESSÓRIOS | [22 empty] | CONFORMIDADE:
#REF! | [24 empty] | X | J sim |  |  |  | L não
As chapas e aço CA-25 de aterramento estão com dimensionais e posições conf. Projeto | [22 empty] | painel não conforme:
Obs. As placas com chapas de aterramento tem na identificação a letra "I"
NÃO CONFORMIDADE: | [22 empty] | DECISÃO:
[24 empty] | rejeitar |  |  | corrigir |  |  |  | aceitar
CABOS DE PRÉ-ESFORÇO | [5 empty] | BITOLA: |  |  | 12.7 |  |  | mm |  |  | FORNECEDOR: |  |  |  |  | BELGO BEKAERT
Nº DA BOBINA: | [5 empty] | DATA DE FABRICAÇÃO: | [8 empty] | Nº DA BOBINA: | [9 empty] | DATA DE FABRICAÇÃO:
1063589582.0 | [5 empty] | 2025-11-12
CERTIFICADO Nº: | [5 empty] | 130634.0 | [8 empty] | CERTIFICADO Nº:
ALONGAMENTOS REAIS INDIVIDUAIS ( mm ):
| C-1 | C-2 |  | C-3 | C-4 |  |  | C-5 |  |  | C-6 |  |  | C-7 |  |  | C-8 |  | C-9 |  |  | C-10 |  |  | C-11 |  | C-12 |  |  | C-13
| {62} | {63} |  | {64} | {65} |  |  | {66} |  |  | {67} |  |  | {68} |  |  | {69} |  | {70} |  |  | {71} |  |  | {72} |  | {73} |  |  | {74}
| C-14 | C-15 |  | C-16 | C-17 |  |  | {88} |  |  | {89} |  |  | {90} |  |  | {91} |  | {92} |  |  | {93} |  |  | {94} |  | {95} |  |  | C-17
| {75} | {76} |  | {77} | {78} |  |  | {79} |  |  | {80} |  |  | {81} |  |  | {82} |  | {83} |  |  | {84} |  |  | {85} |  | {86} |  |  | {87}
SOMATÓRIO DOS ALONGAMENTOS INDIVIDUAIS REAIS = | [16 empty] | C-18 |  |  |  | mm
PARÂMETROS DE ACEITAÇÃO: | [15 empty] | MÍNIMO (mm) |  |  | MÁXIMO (mm) |  |  |  | CONFORMIDADE:
Os alongamentos individuais são iguais ao valor teórico +/- 5 % | [15 empty] | 321.00 |  |  | 356.00 | [6 empty] | J sim |  |  | X | L não
| Cabo(s) Não Conforme(s): C- | [5 empty] | {103} | {104} | {105} | {106} | {107} | {108} | {109} | {110} | {111} | {112} | {113} | {114}
∑ de todos os alongamentos é igual ao ∑ valor teórico +/- 3 % | [6 empty] | 321.00 {112}: 6741.00 | 7476.00 | [5 empty] | {117} | J sim |  |  | {118} | L não
Certificado de calibração do manômetro do macaco de protensão Nº: | [18 empty] | {119}
CONCRETO ( FABRICAÇÃO ) | [6 empty] | {103}: Certificado do concreto:; {111}: FRMC nº:; 321.00 {114}: {120} |  |  |  |  | CONFORMIDADE:
| O concreto teve espalhamento ( flow ) : >= 650 mm e <=750 mm ; | [23 empty] | X | J sim |  |  |  | L não
| O concreto teve resistência mínima de 24 MPa para relaxamento dos cabos; | [23 empty] | X | J sim |  |  |  | L não
| O concreto teve resistência maior ou igual 40 MPa aos 28 dias; | [23 empty] | X | J sim |  |  |  | L não
PRODUTO ACABADO ( FABRICAÇÃO ) | [22 empty] | CONFORMIDADE:
| Os produtos não tem fissuras nem imperfeições; | [23 empty] | X | J sim |  |  |  | L não
| Os painéis foram identificados; | [23 empty] | X | J sim |  |  |  | L não
| Os painéis foram devidamente estocados conforme pré-estabelecido; | [23 empty] | X | J sim |  |  |  | L não
| As dimensões dos produtos estão em conformidade com os requisitos de projeto; | [23 empty] | X | J sim |  |  |  | L não
PRODUTO NÃO CONFORME |  |  |  |  | DECISÃO |  | 321.00 {113}: OBSERVAÇÃO
[6 empty] | rejeitar | {106}: corrigir; {110}: aceitar
[6 empty] | rejeitar | {106}: corrigir; {110}: aceitar
[6 empty] | rejeitar | {106}: corrigir; {110}: aceitar
[6 empty] | rejeitar | {106}: corrigir; {110}: aceitar
[6 empty] | rejeitar | {106}: corrigir; {110}: aceitar
responsável pelas inspeções: | [6 empty] | {103}: função:; 321.00 {113}: assinatura: | [9 empty] | data:
Gean Junior Reinholz | [6 empty] | {103}: Téc de Edificações | [9 empty] | {121}
Note on AK3: fortanks: nº do tanque extecutado sequencial